## Slide 1: 複数ホストで動作する分割メモリVMのチェックポイント・リストア 村田時人, 光来健一（九州工業大学）
近年、大容量のメモリを持ったVMが提供されるようになっている
例） AmazonEC2 : 24TB High-memory instance
マイグレーションの際に十分な空きメモリを持つホストが必要となる
分割マイグレーションによりVMを複数の小さなホストに分割できる
1. 背景
分割メモリVM
分割マイグレーション後、VMはメインホストとサブホストの間でメモリデータをやりとりする（リモートページング）
ホストやネットワークの障害の影響を受けやすくなる
障害対策
移送先メインホスト
移送元ホスト
移送先サブホスト
従来のVMではチェックポイント・リストアを活用する
分割メモリVMに従来手法を適用すると問題が生じる
  チェックポイントによって大量のリモートページングが発生する
リストア時に1台のホスト上にしか復元できない
2. D-CRES
リモート
ページング
VM本体
メモリ
VM本体
メモリ
メモリ
メインホスト
サブホスト
リモート
ページング
VM本体
メモリ
メモリ
チェックポイント
ファイル
保存
復元
分割メモリVMに適したチェックポイント・リストアを可能にする
各ホストでそれぞれVMのメモリを保存する
  チェックポイントによるリモートページングを発生させない
  並列に保存することで高速化する
複数のホストを用いて分割メモリVMとして復元する
メインホスト
サブホスト
VM本体
メモリ
保存
復元
メモリ
保存
復元
チェックポイント
ファイル
分割メモリVMのチェックポイント
メインホストはメモリ、VM本体の状態、仮想ディスクの状態を保存する
サブホストはメモリのみ保存する
メモリファイルの導入
ファイルのオフセットとVMのメモリアドレスが1対1に対応するスパースファイルを作成する
対応するページがないブロックは空（ホール）となる
更新されたメモリの上書き保存が容易に行える
各メモリが存在するホストのIDは別のファイルに保存する
メインホスト
メモリ
保存
メモリファイル
ライブチェックポイント
VMを稼働させたままメモリを保存する
従来からライブチェックポイントの利用は可能であるが、
  リモートページングが発生するとメモリの保存に不整合が発生する
  更新されたメモリを追記するので復元時に重複し非効率である
0 | 1 | 2 | 3
ページ配置ファイル
M | S | M | S
0 | 1 | 2 | 3
M:メインホスト S:サブホスト
分割メモリVMのリストア
十分な空きメモリを持つホスト群を探しチェックポイントを送信する
それぞれのホストでチェックポイントからVMの状態を復元する
復元後、リモートページングのためにネットワーク接続を確立する
チェックポイント時とは異なるホスト構成での復元も可能
3. 実験
D-CRESのチェックポイント・リストアの性能を調べた
チェックポイントは従来手法より70%高速化
リストアは従来手法より37%高速化
ファイルフォーマットの違いによる性能への影響を調べた
スパースファイルを用いると最大6%の性能低下
4. 今後の課題
メモリの差分チェックポイント
リモートページングによるメモリの配置変更を考慮する必要がある
メインホスト
サブホスト
VM本体
メモリ
保存
復元
メモリ
保存
復元
チェックポイント
ファイル
復元